Исчерпывающий перечень документов, необходимых при проведении проверки законченного строительством объекта капитального строительства.
Отдел пожарного надзора
№ / п/п	Наименование документа	Форма документа
1	Противопожарные проезды: / - акт на благоустройство	В свободной форме
2	Наружный противопожарный водопровод: / - акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения (на монтаж пожарных гидрантов); / - акт испытания пожарных гидрантов с указанием расходов гидрантов	Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр / "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" п.5, п.10, приложение 5
3	Огнезащита строительных конструкций: / - акт освидетельствования ответственных конструкций; / - результаты прохождения процедуры идентификации примененного средства огнезащиты, согласно п. 5.4.3 СП 2.13130.2020; / - протокол испытания по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины (при огнезащите конструкций из древесины)	Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр / "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства"п.4, приложение 4 / ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе» приложение Е
4	Системы наружной теплоизоляции: / - акты освидетельствования ответственных конструкций (при применении плитного пенополистиролла в качестве утеплителя); / - акты освидетельствования ответственных конструкций (при монтаже вентилируемого фасада); / - подтверждение соответствия фактических характеристик примененных для облицовки фасадов здания материалов, в соответствии с Техническим свидетельством на примененную систему	Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр / "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" п.4, приложение 4
5	Система внутреннего противопожарного водопровода: / - акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения технологической части - трубопроводы, насосное оборудование, запорная арматура, контрольно-измерительные приборы, пожарные шкафы; / Необходим один общий акт с перечислением всех систем с указанием оборудования посистемно. / - акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения автоматизация системы – шкафы управления запорной арматурой, кабельная линии, кнопки в пожарных шкафах; / - протокол испытания пожарных кранов на водоотдачу	Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр / "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" п.5, п.10, приложение 5 / ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» п.7.3.11
6	Системы автоматического пожаротушения: / - акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения технологической части - трубопроводы, насосное оборудование, запорная арматура, контрольно-измерительные приборы; / Необходим один общий акт с перечислением всех систем с указанием оборудования посистемно. / - акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения автоматизация системы – шкафы управления, кабельные линии; / - протокол испытания системы автоматического пожаротушения	Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр / "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов / капитального строительства" п.5, п.10, приложение 5 / ГОСТ Р 50680-94 «Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 7.2, приложение А / ГОСТ Р 50969-96 «Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 8.5 / ГОСТ Р 50800-95 «Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 6.2, приложение А
7	Системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре / - акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения (в жилых домах включить автономные пожарные извещатели в помещениях квартир) / Необходим один общий акт с перечислением всех систем с указанием оборудования посистемно.	Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр / "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" п.5, п.10, приложение 5
8	Системы противодымной вентиляции: / - акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения технологической части – вентиляторы, клапаны, воздуховоды; / Необходим один общий акт с перечислением всех систем с указанием оборудования посистемно. / - акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения автоматизации систем – шкафы управления, кабельные сети, исполнительные механизмы (пусковые кнопки) / Необходим один общий акт с перечислением всех систем с указанием оборудования посистемно. / - протокол приемосдаточных-аэродинамических испытаний в соответствии с требованиями нормативных документов. / Необходим один общий протокол с перечислением всех систем.	Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр / "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" п.5, п.10, приложение 5 / ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний» приложение А
9	Заполнение проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, люки, окна, ворота, шторы) / - акт освидетельствования ответственных конструкций (включить заполнение монтажных швов) / Необходим один общий акт с перечислением всех установленных конструкций с указанием сертификатов соответствия.	Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр / "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства"п.4, приложение 4
10	Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли: / - протоколы испытания наружных пожарных лестниц и ограждения кровли.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 1 статьи 6, / ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» приложение Е
11	лифты для транспортирования пожарных подразделений / - декларация о соответствии
12	Реестр сертификатов соответствия на примененные отделочные и облицовочные материалы на путях эвакуации и в зальных помещениях (по пожарной безопасности)	В свободной форме